## Sheet1
Ihp | Comb Mode | % open bleed vlv | %Load | BHp | Fuel Flow Lb/Hr | LHV (btu/lb) | Heat Rate ( btu/Bhp-Hr) | Nox (ppm) | CO (ppm) | UHC (ppm) | Exhaust Flow (lb/sec)
45975 | ABC | 0 | 100% | 44825.625 | 12767 | 20653 | 5882.2794 | 22 | 1.7 | 0.017 | 183
30963 | ABC | 67 | 67.35% | 30188.925 | 10066 | 20653 | 6886.4028 | 13 | 3.6 | 0.29 | 145
22006 | AB | 39 | 47.87% | 21455.85 | 7688 | 20653 | 7400.325 | 20.6 | 9.7 | 1.4 | 129
13457 | BC | 46 | 29.27% | 13120.575 | 5278 | 20653 | 8308.0607 | 23 | 21 | 6.4 | 106
1000 | B? | ? | 2.175% | 975 | 1329 | 20653 | 28151.6277 | 23 | 180 | ? | ?
Notes: Barometric pressure = 14.3 psia, Tamb = 65-68°F, Inlet loss 4"
Vibrations were mostly 0.4 Mils with a peak @ 0.6 Mils. Alarm is 4 mils and shutdown is 7 mils
All Lube oil temps were good