## Inputs
Input
| 85 | Ambient Temp [DefF]
| 75% | Relative Humidity [%]
| 4.5% | AFI ('Derate')
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
7000 | 8000 | 9500 | 9510 | 9520 | 9530 | 9540 | 9550 | 9600 | 9650
255
Dead Zone
| Ambient Temperature [DegF] |  |  | Range = 40-110 (by 10's)
| Relative Humidity [%] |  |  | Range = 20 -100 (by 20's)

## 2x1
Frontera - 2 on 1 Heat Rate Curves
Amb. Temp. | Rel. Humidity | [5 empty] | % of Gas Turbine Full Load
[DegF] | [%] | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | Max | Min | HR Equation
| 20 | 523.7268 | 499.6506 | 475.7163 | 453.2294 | 430.4074 | 409.2799 | 387.9307 | 366.558 | 344.8863 | 323.2568 | 301.513 | 278.3862 | 255.1601 | 524 | 302 | y = 0.0151x2 - 15.881x + 11121
|  | 6912.96 | 6960.2519 | 7001.7823 | 7035.1937 | 7065.9144 | 7132.1122 | 7186.3023 | 7329.5752 | 7453.3461 | 7587.1222 | 7684.9808 | 7842.2098 | 7945.9182
| 40 | 523.4087 | 499.4669 | 475.4294 | 452.9626 | 430.0872 | 408.9923 | 387.7019 | 366.294 | 344.706 | 323.0257 | 301.3147 | 278.2036 | 254.9904 | 523 | 301 | y = 0.0151x2 - 15.877x + 11124
|  | 6917.1624 | 6962.8115 | 7006.0076 | 7039.3375 | 7071.1759 | 7137.1267 | 7190.5431 | 7334.8583 | 7457.245 | 7592.5501 | 7690.0388 | 7847.3563 | 7951.2069
40 | 60 | 523.1754 | 499.0683 | 475.0652 | 452.5993 | 429.706 | 408.7032 | 387.2799 | 366.0153 | 344.3203 | 322.7635 | 300.8899 | 277.9079 | 254.6999 | 523 | 301 | y = 0.0151x2 - 15.914x + 11139
|  | 6920.2469 | 6968.372 | 7011.3784 | 7044.9885 | 7077.4482 | 7142.1756 | 7198.377 | 7340.4435 | 7465.5971 | 7598.7182 | 7700.8946 | 7855.7066 | 7960.2759
| 80 | 522.7212 | 498.6991 | 474.5703 | 452.1957 | 429.3702 | 408.3256 | 386.9367 | 365.5975 | 344.0098 | 322.3675 | 300.5188 | 277.5878 | 254.3696 | 523 | 301 | y = 0.0152x2 - 16.005x + 11164
|  | 6926.2597 | 6973.5318 | 7018.6907 | 7051.2761 | 7082.9835 | 7148.781 | 7204.7621 | 7348.8321 | 7472.336 | 7608.0524 | 7710.4038 | 7864.7658 | 7970.613
| 100 | 522.7398 | 498.7566 | 474.7697 | 452.2793 | 429.4178 | 408.3124 | 387.0682 | 365.6539 | 344.0562 | 322.4142 | 300.7059 | 277.6073 | 254.417 | 523 | 301 | y = 0.0151x2 - 15.951x + 11151
|  | 6926.0128 | 6972.727 | 7015.7423 | 7049.9726 | 7082.1978 | 7149.0119 | 7202.315 | 7347.6989 | 7471.328 | 7606.9488 | 7705.6076 | 7864.2139 | 7969.1265
| 20 | 513.4032 | 489.8254 | 466.2344 | 444.0931 | 421.6188 | 401.0019 | 380.1132 | 359.1049 | 337.8947 | 316.6894 | 295.4251 | 272.7566 | 250.0106 | 513.4032 | 295.4251
|  | 6924.6655 | 6971.6985 | 7015.2145 | 7050.3169 | 7082.9905 | 7147.9366 | 7201.7033 | 7346.6389 | 7470.236 | 7604.6599 | 7701.7587 | 7859.5819 | 7963.1878
| 40 | 512.7443 | 489.2881 | 465.5857 | 443.6199 | 421.1007 | 400.4341 | 379.5575 | 358.6137 | 337.5143 | 316.2541 | 294.8832 | 271.7497 | 249.0369 | 512.7443
|  | 6933.5648 | 6979.3548 | 7024.9886 | 7057.8372 | 7091.7043 | 7158.0724 | 7212.2461 | 7356.702 | 7478.6559 | 7615.1263 | 7715.9133 | 7888.7021 | 7994.3247
50 | 60 | 511.7097 | 488.1884 | 464.6853 | 442.6379 | 442.6379 | 399.6558 | 378.8046 | 357.8551 | 336.7837 | 315.6625 | 294.4205 | 271.9419 | 249.2738 | 511.7097
|  | 6947.5834 | 6995.0761 | 7038.6005 | 7073.4951 | 7073.4951 | 7172.0129 | 7226.5806 | 7372.2968 | 7494.8809 | 7629.3998 | 7728.039 | 7883.1271 | 7986.7263
| 80 | 511.7399 | 488.3468 | 464.789 | 442.8159 | 420.53 | 399.8941 | 378.9887 | 358.1362 | 337.0327 | 315.8516 | 294.6303 | 272.0892 | 249.3836 | 511.7399
|  | 6947.1724 | 6992.8069 | 7037.0302 | 7070.6523 | 7101.3293 | 7167.7387 | 7223.0716 | 7366.5105 | 7489.3438 | 7624.8315 | 7722.5354 | 7878.8601 | 7983.2101
| 100 | 512.0739 | 488.6378 | 465.1154 | 443.0996 | 420.6887 | 400.036 | 379.2177 | 358.3262 | 337.1452 | 316.0769 | 294.8266 | 272.3388 | 249.6113 | 512.0739
|  | 6942.6424 | 6988.6431 | 7032.092 | 7066.1249 | 7098.6498 | 7165.1965 | 7218.7094 | 7362.6053 | 7486.8433 | 7619.3972 | 7717.3935 | 7871.6376 | 7975.9254
| 20 | 514.9434 | 491.4457 | 467.7184 | 445.5604 | 423.0201 | 402.3221 | 381.3124 | 360.1697 | 338.9946 | 317.6172 | 296.2423 | 273.5566 | 250.6577 | 514.9434
|  | 6954.9212 | 7000.0098 | 7044.5795 | 7078.9737 | 7111.6454 | 7177.0761 | 7232.051 | 7378.9947 | 7500.9663 | 7638.4205 | 7737.2148 | 7894.4484 | 8001.2642
| 40 | 511.5961 | 488.2903 | 464.6532 | 442.592 | 420.3604 | 399.7627 | 378.8371 | 357.9365 | 336.8455 | 315.7611 | 294.4961 | 271.9979 | 249.3291 | 511.5961
|  | 6949.126 | 6993.6156 | 7039.0864 | 7074.2291 | 7104.1948 | 7170.0944 | 7225.9611 | 7370.6203 | 7493.5052 | 7627.0155 | 7726.0542 | 7881.5039 | 7984.9551
60 | 60 | 508.2723 | 485.0596 | 461.6553 | 439.8549 | 417.6073 | 397.1696 | 376.4524 | 355.7713 | 334.9065 | 313.8135 | 292.6889 | 270.4412 | 247.9258 | 508.2723
|  | 6949.7055 | 6995.0399 | 7039.3552 | 7072.594 | 7105.1631 | 7170.6186 | 7225.0952 | 7367.9166 | 7488.5473 | 7625.1288 | 7723.8994 | 7876.0314 | 7978.6442
| 80 | 504.7697 | 481.6647 | 458.4683 | 436.8404 | 414.7995 | 394.4939 | 373.9537 | 353.3847 | 332.5911 | 311.8263 | 290.8778 | 268.7404 | 246.365 | 504.7697
|  | 6952.3512 | 6998.463 | 7042.1199 | 7075.0153 | 7106.6672 | 7172.2342 | 7225.998 | 7369.3631 | 7491.5674 | 7623.741 | 7721.3701 | 7874.2525 | 7976.8988
| 100 | 501.6235 | 478.8082 | 455.7342 | 434.2146 | 412.3311 | 392.1747 | 371.803 | 351.3397 | 330.7196 | 310.0636 | 289.3042 | 267.3614 | 245.07 | 501.6235
|  | 6942.6853 | 6986.6055 | 7030.4238 | 7063.6003 | 7094.7718 | 7159.7114 | 7212.4569 | 7355.8147 | 7476.5926 | 7608.6998 | 7704.2521 | 7854.5976 | 7957.985
| 20 | 507.8992 | 484.6174 | 461.2573 | 439.3163 | 417.284 | 396.728 | 376.1308 | 355.3955 | 334.4677 | 313.5187 | 292.4458 | 270.1304 | 247.6135 | 507.8992
|  | 6947.7639 | 6994.3305 | 7038.2905 | 7074.0894 | 7103.4638 | 7171.3269 | 7223.9459 | 7368.234 | 7490.7758 | 7624.5635 | 7722.4863 | 7877.1032 | 7980.6158
| 40 | 502.8502 | 479.9402 | 456.7216 | 435.0785 | 413.2182 | 393.0076 | 372.5944 | 352.1004 | 331.3621 | 310.6344 | 289.7074 | 267.7374 | 245.4049 | 502.8502
|  | 6945.3384 | 6989.8404 | 7035.0676 | 7069.5147 | 7099.567 | 7164.7458 | 7217.4922 | 7360.6842 | 7483.2014 | 7616.1996 | 7715.2924 | 7865.7503 | 7969.6042
70 | 60 | 497.6187 | 474.7593 | 451.9152 | 430.4356 | 408.8031 | 388.813 | 368.7321 | 348.3933 | 327.9798 | 307.4504 | 286.8463 | 265.0243 | 242.9633 | 497.6187
|  | 6951.5714 | 6998.8823 | 7042.2356 | 7077.7744 | 7107.9574 | 7173.1289 | 7223.695 | 7368.2178 | 7488.4336 | 7621.8506 | 7718.1012 | 7870.6607 | 7973.0989
| 80 | 494.1714 | 471.6138 | 448.7644 | 427.5106 | 406.0204 | 386.1317 | 366.2095 | 345.991 | 325.74 | 305.3402 | 284.9783 | 263.2474 | 241.274 | 494.1714
|  | 6959.3025 | 7004.5327 | 7050.3829 | 7084.7035 | 7114.9982 | 7180.8769 | 7231.1 | 7376.1731 | 7496.0165 | 7629.8371 | 7723.4519 | 7877.646 | 7982.166
| 100 | 489.3785 | 466.9063 | 444.4025 | 423.4306 | 402.0825 | 382.5156 | 362.7016 | 342.8204 | 322.8287 | 302.6132 | 282.461 | 260.9857 | 239.2712 | 489.3785
|  | 6944.3012 | 6991.4344 | 7035.336 | 7068.3238 | 7099.6605 | 7162.9854 | 7214.6415 | 7356.2999 | 7474.1125 | 7607.4932 | 7700.074 | 7851.8875 | 7953.7336
| 20 | 498.9175 | 476.1971 | 453.1385 | 431.7014 | 409.8921 | 389.8463 | 369.6082 | 349.2634 | 328.7667 | 308.2548 | 287.5525 | 265.6948 | 243.5574 | 498.9175
|  | 6946.4549 | 6990.8142 | 7036.3725 | 7070.2345 | 7102.3444 | 7167.5099 | 7220.0662 | 7363.6228 | 7484.4955 | 7616.1947 | 7713.5586 | 7865.4974 | 7968.5373
| 40 | 493.8214 | 471.2426 | 448.509 | 427.2072 | 405.7038 | 385.918 | 365.8958 | 345.8501 | 325.5411 | 305.2019 | 284.7704 | 263.0429 | 241.2159 | 493.8214
|  | 6957.2631 | 7003.0341 | 7047.3346 | 7082.6388 | 7113.4223 | 7177.6612 | 7230.0551 | 7371.7936 | 7493.0901 | 7625.6516 | 7721.3528 | 7875.8803 | 7976.0997
80 | 60 | 486.337 | 464.1436 | 441.5577 | 420.6581 | 399.4724 | 379.9605 | 360.3441 | 340.4843 | 320.5061 | 300.5247 | 280.4919 | 259.0507 | 237.4704 | 486.337
|  | 6973.0117 | 7018.2335 | 7065.7462 | 7099.9233 | 7130.9961 | 7195.9643 | 7246.544 | 7391.1716 | 7512.4176 | 7644.2254 | 7737.7953 | 7893.8758 | 7997.167
| 80 | 479.0241 | 457.1435 | 434.9023 | 414.2218 | 393.4178 | 374.1937 | 354.8946 | 335.3574 | 315.7204 | 296.0022 | 276.2586 | 255.1481 | 233.8977 | 479.0241
|  | 6970.953 | 7016.484 | 7063.9183 | 7099.7301 | 7129.7594 | 7194.8663 | 7245.0413 | 7389.147 | 7509.3989 | 7642.0607 | 7735.9507 | 7891.7732 | 7994.8728
| 100 | 475.4826 | 453.6471 | 431.5749 | 411.1694 | 390.3747 | 371.334 | 352.1392 | 332.8233 | 313.223 | 293.7847 | 274.0528 | 253.189 | 232.0496 | 475.4826
|  | 6977.9992 | 7025.3823 | 7072.8968 | 7106.7346 | 7139.4251 | 7203.9497 | 7255.0753 | 7397.8327 | 7520.9081 | 7650.5442 | 7748.3877 | 7902.0205 | 8007.0536
| 20 | 491.7282 | 469.2489 | 446.6201 | 425.3867 | 404.0135 | 384.2443 | 364.4178 | 344.3532 | 324.1545 | 303.9079 | 283.5601 | 262.0625 | 240.1848 | 491.7282
|  | 6959.2572 | 7004.9839 | 7049.1622 | 7084.8283 | 7114.9429 | 7180.4261 | 7230.6807 | 7374.5657 | 7495.3908 | 7627.8449 | 7723.6539 | 7874.09 | 7978.6699
| 40 | 482.4666 | 460.4107 | 437.9979 | 417.288 | 396.3227 | 376.8767 | 357.4005 | 337.8132 | 317.9528 | 298.1456 | 278.2007 | 257.0311 | 235.5801 | 482.4666
|  | 6964.8737 | 7010.6377 | 7058.2375 | 7092.0175 | 7122.146 | 7188.7097 | 7239.6249 | 7381.7025 | 7503.7137 | 7634.9793 | 7730.4046 | 7883.3729 | 7987.8525
90 | 60 | 474.6054 | 452.7454 | 430.7176 | 410.3087 | 389.6333 | 370.5578 | 351.4018 | 332.0648 | 312.4692 | 293.0481 | 273.3305 | 252.4557 | 231.3687 | 474.6054
|  | 6990.8967 | 7039.3738 | 7086.9751 | 7121.643 | 7153.0097 | 7219.0389 | 7270.3012 | 7414.7326 | 7539.0518 | 7669.7735 | 7768.865 | 7924.9728 | 8030.6177
| 80 | 464.8358 | 443.4113 | 421.6067 | 401.6195 | 381.2979 | 362.6399 | 343.8139 | 324.9457 | 305.8285 | 286.6374 | 267.4561 | 246.9165 | 226.1887 | 464.8358
|  | 7020.5067 | 7069.4192 | 7121.1197 | 7156.1345 | 7189.2375 | 7255.4144 | 7308.6184 | 7452.6366 | 7576.1485 | 7712.4262 | 7809.0015 | 7969.5754 | 8079.5122
| 100 | 459.3703 | 438.0657 | 416.6 | 396.7047 | 376.6042 | 358.2153 | 339.6188 | 320.9484 | 302.0352 | 283.2125 | 264.0801 | 243.7752 | 223.2761 | 459.3703
|  | 7003.7189 | 7054.6398 | 7104.9361 | 7142.4871 | 7176.0543 | 7241.3113 | 7294.4171 | 7438.9061 | 7562.9705 | 7695.4678 | 7797.1521 | 7958.2844 | 8069.3282
| 20 | 482.396 | 460.1836 | 437.9025 | 417.1426 | 396.0901 | 376.769 | 357.2566 | 337.6719 | 317.9071 | 298.0424 | 278.1213 | 256.9781 | 235.5514 | 482.396
|  | 6972.8165 | 7021.0697 | 7066.7941 | 7101.5413 | 7133.4112 | 7197.9125 | 7249.7402 | 7392.1327 | 7512.2516 | 7645.2155 | 7740.2984 | 7892.8386 | 7996.7663
| 40 | 470.9033 | 449.234 | 427.2454 | 406.9915 | 386.4793 | 367.585 | 348.5471 | 329.3809 | 310.0699 | 290.788 | 271.2359 | 250.5457 | 229.613 | 470.9033
|  | 6999.9683 | 7048.1916 | 7098.0361 | 7132.9267 | 7164.4171 | 7230.0239 | 7282.1072 | 7426.462 | 7547.9079 | 7679.0454 | 7777.8692 | 7933.3785 | 8039.3205
100 | 60 | 458.6161 | 437.4211 | 415.9013 | 396.0959 | 376.0369 | 357.6443 | 339.0952 | 320.4288 | 301.5354 | 282.7169 | 263.6413 | 243.3786 | 222.913 | 458.6161
|  | 7035.7496 | 7085.6951 | 7137.6832 | 7174.3825 | 7207.8943 | 7274.0801 | 7327.0414 | 7472.7559 | 7597.6573 | 7731.4988 | 7832.9651 | 7994.5604 | 8106.1066
| 80 | 448.9134 | 428.0291 | 406.813 | 387.3666 | 367.5345 | 349.446 | 331.1534 | 312.8074 | 294.3233 | 275.7891 | 257.0269 | 237.1301 | 216.9635 | 448.9134
|  | 7106.7286 | 7159.4786 | 7214.8165 | 7253.2945 | 7291.4415 | 7360.7476 | 7418.1175 | 7568.4683 | 7696.0153 | 7836.2998 | 7943.8978 | 8112.6546 | 8234.4306
| 100 | 441.1386 | 420.4572 | 399.6246 | 380.4469 | 360.9671 | 343.1247 | 325.3054 | 307.1456 | 289.0523 | 270.7098 | 252.3275 | 232.7896 | 212.9837 | 441.1386
|  | 7098.4662 | 7153.8567 | 7209.0021 | 7248.8782 | 7287.0413 | 7357.9595 | 7412.0623 | 7565.6801 | 7691.6855 | 7835.9467 | 7942.4583 | 8111.352 | 8233.4393
| 20 | 472.7135 | 450.9219 | 428.7963 | 408.541 | 388.0094 | 369.0288 | 349.9343 | 330.7373 | 311.269 | 291.9554 | 272.3786 | 251.6217 | 230.6924 | 472.7135
|  | 6996.0913 | 7044.8966 | 7095.6196 | 7129.2377 | 7159.6307 | 7225.417 | 7277.0905 | 7420.3258 | 7543.5531 | 7673.4885 | 7770.7062 | 7925.4287 | 8028.0174
| 40 | 458.0312 | 436.819 | 415.3282 | 395.532 | 375.5188 | 357.1116 | 338.5506 | 319.8597 | 301.0645 | 282.1477 | 263.1412 | 242.975 | 222.5463 | 458.0312
|  | 7051.5799 | 7102.3561 | 7154.4791 | 7191.594 | 7224.8538 | 7292.009 | 7345.9621 | 7493.3258 | 7616.9349 | 7754.6265 | 7855.4795 | 8015.6229 | 8127.3522
110 | 60 | 444.2212 | 423.4456 | 402.4359 | 383.0842 | 363.5513 | 345.6282 | 327.4788 | 309.3238 | 290.9945 | 272.5543 | 254.0998 | 234.3415 | 214.3915 | 444.2212
|  | 7129.3128 | 7184.0907 | 7239.9896 | 7280.7806 | 7317.4633 | 7387.6698 | 7446.5391 | 7597.7725 | 7727.1692 | 7871.3613 | 7976.688 | 8149.1997 | 8272.3196
| 80 | 429.8974 | 409.6067 | 389.0973 | 370.3626 | 351.368 | 333.8814 | 316.4036 | 298.8284 | 280.9534 | 263.0876 | 245.1744 | 226.0524 | 206.6999 | 429.8974
|  | 7213.9929 | 7272.7048 | 7332.8046 | 7374.6033 | 7414.0855 | 7488.9005 | 7547.2687 | 7701.4283 | 7837.2678 | 7985.3871 | 8095.5316 | 8272.7292 | 8402.1076
| 100 | 421.6702 | 401.8689 | 381.7679 | 363.3861 | 344.5605 | 327.5416 | 310.4074 | 293.0909 | 275.5861 | 258.0837 | 240.395 | 221.5863 | 202.5552 | 421.6702
|  | 7210.865 | 7267.7221 | 7327.3788 | 7369.1459 | 7412.6593 | 7484.5107 | 7542.5609 | 7698.5792 | 7833.5975 | 7980.9677 | 8094.9622 | 8274.3617 | 8406.3013

## 1x1
Frontera - 1 on 1 Heat Rate Curves
Amb. Temp. | Rel. Humidity | [5 empty] | % of Gas Turbine Full Load
[DegF] | [%] | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40
| 20 | 255 | 243 | 231 | 220 | 208 | 198 | 187 | 177 | 166 | 155 | 144 | 132.8174 | 121.1938
8032 |  | 7092 | 7154 | 7215 | 7260 | 7300 | 7379 | 7445 | 7608 | 7749 | 7908 | 8032 | 8218.6601 | 8364.6224
1000 | 40 | 255.256 | 243.1645 | 230.8908 | 219.7031 | 208.3659 | 197.8496 | 187.3107 | 176.6187 | 165.8701 | 155.1646 | 144.3132 | 132.8788 | 121.2828
|  | 7091.9044 | 7150.9084 | 7213.069 | 7256.5132 | 7297.7926 | 7376.8935 | 7441.6118 | 7605.9736 | 7748.7036 | 7903.1827 | 8028.0996 | 8214.8685 | 8358.489
40 | 60 | 255.4224 | 243.1897 | 231.0365 | 219.8054 | 208.4799 | 197.9225 | 187.3571 | 176.7086 | 166.0058 | 155.2036 | 144.3895 | 132.9263 | 121.3323
|  | 7087.2856 | 7150.1659 | 7208.5197 | 7253.1366 | 7293.8031 | 7374.1746 | 7439.7693 | 7602.1056 | 7742.3688 | 7901.2002 | 8023.8554 | 8211.93 | 8355.078
| 80 | 255.4857 | 243.2669 | 231.0584 | 219.9096 | 208.5622 | 198.025 | 187.4268 | 176.7787 | 166.057 | 155.2815 | 144.4387 | 132.9848 | 121.4247
|  | 7085.528 | 7147.8975 | 7207.8356 | 7249.6984 | 7290.9243 | 7370.3559 | 7437.003 | 7599.0891 | 7739.9818 | 7897.2341 | 8021.125 | 8208.315 | 8348.718
| 100 | 255.562 | 243.3711 | 231.1561 | 219.9815 | 208.5964 | 198.0938 | 187.4759 | 176.832 | 166.1116 | 155.3506 | 144.4919 | 133.0339 | 121.4797
|  | 7083.4131 | 7144.8365 | 7204.7884 | 7247.3304 | 7289.7287 | 7367.7976 | 7435.0522 | 7596.8012 | 7737.439 | 7893.7188 | 8018.1717 | 8205.2853 | 8344.9414
| 20 | 250.6765 | 238.6935 | 226.722 | 215.7146 | 204.5889 | 194.3167 | 183.8908 | 173.4422 | 162.9535 | 152.3531 | 141.7489 | 130.4969 | 119.2792
|  | 7091.1034 | 7153.3479 | 7213.094 | 7257.2687 | 7298.3474 | 7375.4234 | 7443.1744 | 7605.4544 | 7745.013 | 7903.7278 | 8025.788 | 8213.8091 | 8345.4698
| 40 | 250.7421 | 238.8353 | 226.8433 | 215.8395 | 204.6966 | 194.4089 | 184.0349 | 173.5803 | 163.0324 | 152.4774 | 141.8436 | 130.564 | 119.3381
|  | 7089.2484 | 7149.1016 | 7209.2377 | 7253.067 | 7294.5063 | 7371.9266 | 7437.3437 | 7599.4071 | 7741.2632 | 7897.2873 | 8020.4282 | 8209.5843 | 8341.3461
50 | 60 | 250.9294 | 238.9224 | 226.9312 | 215.9511 | 204.822 | 194.5069 | 184.1246 | 173.6709 | 163.1187 | 152.5501 | 141.9287 | 130.6826 | 119.4643
|  | 7083.9555 | 7146.4935 | 7206.4457 | 7249.3205 | 7290.0406 | 7368.2123 | 7433.723 | 7595.4422 | 7737.167 | 7893.5212 | 8015.6214 | 8202.1378 | 8332.5393
| 80 | 250.9333 | 238.9594 | 227.0561 | 216.0643 | 204.9306 | 194.6526 | 184.2284 | 173.7399 | 163.2504 | 152.6652 | 142.0588 | 130.748 | 119.5573
|  | 7083.8446 | 7145.3876 | 7202.4815 | 7245.5228 | 7286.1795 | 7362.6978 | 7429.533 | 7592.4256 | 7730.926 | 7887.569 | 8008.2788 | 8198.0313 | 8326.0536
| 100 | 250.9169 | 239.0449 | 227.1113 | 216.1668 | 205.0031 | 194.7263 | 184.2994 | 173.8426 | 163.3467 | 152.7565 | 142.1294 | 130.8584 | 119.6389
|  | 7084.3092 | 7142.8322 | 7200.7303 | 7242.0847 | 7283.603 | 7359.9094 | 7426.6731 | 7587.9406 | 7726.366 | 7882.8549 | 8004.2991 | 8191.113 | 8320.3747
| 20 | 252.6018 | 240.5385 | 228.4651 | 217.4086 | 206.223 | 195.8457 | 185.3656 | 174.8249 | 164.2088 | 153.58 | 142.8542 | 131.5059 | 120.091
|  | 7089.006 | 7150.881 | 7210.9048 | 7253.8786 | 7293.9682 | 7371.8639 | 7438.4641 | 7601.0064 | 7742.5434 | 7898.4673 | 8022.4828 | 8210.9582 | 8350.2485
| 40 | 250.7546 | 238.8075 | 226.8995 | 215.9519 | 204.8325 | 194.5518 | 184.1095 | 173.6765 | 163.1824 | 152.5562 | 141.9488 | 130.6894 | 119.4853
|  | 7088.8951 | 7149.9311 | 7207.4527 | 7249.292 | 7289.6691 | 7366.5104 | 7434.3323 | 7595.1965 | 7734.1498 | 7893.2087 | 8014.4831 | 8201.7057 | 8331.0742
60 | 60 | 248.7551 | 236.8964 | 225.0946 | 214.1773 | 203.2356 | 193.0557 | 182.7947 | 172.4654 | 162.0839 | 151.6111 | 141.0811 | 129.9224 | 118.8394
|  | 7100.0414 | 7161.384 | 7218.6437 | 7262.4744 | 7299.823 | 7375.9851 | 7439.7806 | 7599.4751 | 7736.6234 | 7891.4676 | 8012.0578 | 8197.2132 | 8322.63
| 80 | 246.6131 | 234.8413 | 223.0928 | 212.2963 | 201.3676 | 191.2985 | 181.1027 | 170.883 | 160.5567 | 150.1921 | 139.8406 | 128.9263 | 118.0215
|  | 7115.065 | 7177.0009 | 7235.9774 | 7279.0998 | 7319.5539 | 7395.255 | 7460.3753 | 7619.8913 | 7759.3433 | 7914.1402 | 8030.4823 | 8206.7414 | 8325.7217
| 100 | 244.8652 | 233.1699 | 221.5318 | 210.7952 | 199.9566 | 189.9202 | 179.8282 | 169.682 | 159.4344 | 149.1346 | 138.9228 | 128.0232 | 117.0211
|  | 7111.289 | 7173.404 | 7231.4762 | 7275.1149 | 7315.0754 | 7392.2039 | 7456.041 | 7615.3931 | 7754.462 | 7909.5669 | 8021.9847 | 8201.704 | 8332.957
| 20 | 248.7068 | 236.882 | 225.037 | 214.1339 | 203.1996 | 193.0363 | 182.726 | 172.3866 | 161.9179 | 151.4418 | 140.8981 | 129.7762 | 118.6336
|  | 7094.2243 | 7154.5623 | 7213.1778 | 7256.5896 | 7293.7185 | 7369.2501 | 7435.0346 | 7595.2452 | 7736.7078 | 7892.2828 | 8014.3347 | 8198.1351 | 8328.6201
| 40 | 245.7294 | 234.0324 | 222.2749 | 211.5423 | 200.6536 | 190.6184 | 180.4576 | 170.27 | 159.9806 | 149.721 | 139.4121 | 128.4867 | 117.457
|  | 7106.3218 | 7167.1821 | 7227.6887 | 7269.9255 | 7310.2869 | 7385.9606 | 7451.0504 | 7610.5582 | 7749.8446 | 7900.8771 | 8016.4398 | 8195.2312 | 8325.5181
70 | 60 | 242.3989 | 230.7652 | 219.1781 | 208.5563 | 197.8313 | 187.892 | 177.8682 | 167.7919 | 157.6221 | 147.4374 | 137.2753 | 126.4589 | 115.5336
|  | 7135.4121 | 7199.4903 | 7260.0628 | 7303.8465 | 7344.0208 | 7421.8323 | 7487.5905 | 7649.4699 | 7790.9592 | 7946.9047 | 8063.755 | 8247.4127 | 8383.5804
| 80 | 239.9158 | 228.3455 | 216.8697 | 206.3394 | 195.6498 | 185.7901 | 175.8551 | 165.8369 | 155.7455 | 145.6264 | 135.5799 | 124.8061 | 113.9978
|  | 7167.2812 | 7233.4115 | 7294.6111 | 7339.3324 | 7382.6663 | 7462.09 | 7529.2043 | 7694.5764 | 7838.9165 | 7998.8773 | 8117.0467 | 8307.9678 | 8447.0438
| 100 | 237.0878 | 225.676 | 214.2446 | 203.8777 | 193.3056 | 183.537 | 173.7114 | 163.8552 | 153.8295 | 143.8554 | 133.9024 | 123.2373 | 112.5397
|  | 7166.5159 | 7231.9318 | 7296.1729 | 7339.6069 | 7383.3268 | 7463.8584 | 7531.4688 | 7695.0205 | 7842.1633 | 8001.048 | 8120.9882 | 8313.6602 | 8454.7239
| 20 | 243.6674 | 231.9957 | 220.4447 | 209.7949 | 199.0205 | 189.0351 | 178.9688 | 168.8513 | 158.6436 | 148.4592 | 138.2672 | 127.4237 | 116.4999
|  | 7111.5534 | 7174.714 | 7231.8608 | 7274.3199 | 7313.8055 | 7390.7635 | 7455.4786 | 7615.7092 | 7755.2835 | 7906.9793 | 8020.8929 | 8200.287 | 8329.6066
| 40 | 240.1474 | 228.6496 | 217.195 | 206.6007 | 195.9792 | 186.0927 | 176.1156 | 166.1688 | 156.0754 | 145.9661 | 135.901 | 125.1552 | 114.3216
|  | 7153.202 | 7216.5633 | 7276.3954 | 7322.7124 | 7362.8777 | 7442.4992 | 7510.542 | 7671.5208 | 7814.5185 | 7972.2758 | 8089.7587 | 8276.4986 | 8414.6896
80 | 60 | 235.2873 | 223.9379 | 212.6248 | 202.2405 | 191.7305 | 182.0581 | 172.2264 | 162.4047 | 152.4836 | 142.5369 | 132.642 | 122.0417 | 111.4101
|  | 7206.5806 | 7273.1524 | 7336.7156 | 7383.8829 | 7428.752 | 7509.0931 | 7580.8628 | 7747.8588 | 7895.1966 | 8058.5418 | 8181.3771 | 8377.9338 | 8522.9755
| 80 | 230.3206 | 219.0975 | 207.9661 | 197.7085 | 187.4004 | 177.855 | 168.2627 | 158.6172 | 148.8702 | 139.107 | 129.29 | 118.9073 | 108.6166
|  | 7249.1457 | 7319.8902 | 7386.0931 | 7437.3713 | 7483.9069 | 7568.7319 | 7640.5121 | 7811.2729 | 7962.878 | 8130.6715 | 8264.8405 | 8466.9754 | 8608.1812
| 100 | 227.7514 | 216.6483 | 205.585 | 195.4837 | 185.2603 | 175.8152 | 166.2967 | 156.7445 | 147.0798 | 137.3961 | 127.6817 | 117.4057 | 107.2055
|  | 7284.0762 | 7355.3416 | 7423.8993 | 7473.9525 | 7521.988 | 7607.623 | 7681.443 | 7854.0894 | 8008.3098 | 8179.3173 | 8315.473 | 8520.4724 | 8665.7603
| 20 | 239.2455 | 227.7863 | 216.3757 | 205.8529 | 195.2164 | 185.4375 | 175.4928 | 165.5893 | 155.5123 | 145.5593 | 135.3905 | 124.8302 | 113.9149
|  | 7151.7803 | 7215.2736 | 7275.0732 | 7320.2557 | 7362.4278 | 7439.2681 | 7507.3999 | 7667.9317 | 7811.809 | 7962.9461 | 8088.1593 | 8265.2448 | 8411.3449
| 40 | 233.083 | 221.8261 | 210.5501 | 200.2904 | 189.8586 | 180.2527 | 170.5586 | 160.8215 | 150.9225 | 141.0673 | 131.2823 | 120.7493 | 110.2708
|  | 7208.4181 | 7275.4585 | 7341.4684 | 7387.8089 | 7433.6035 | 7515.1651 | 7585.2117 | 7752.8077 | 7904.144 | 8068.2625 | 8190.7639 | 8390.4108 | 8532.5357
90 | 60 | 227.3481 | 216.2077 | 205.2188 | 195.0591 | 184.8552 | 175.4069 | 165.9384 | 156.4002 | 146.7046 | 137.0713 | 127.3764 | 117.231 | 106.7591
|  | 7296.9988 | 7370.3295 | 7437.1453 | 7490.2216 | 7538.4685 | 7625.3294 | 7698.0288 | 7871.3814 | 8028.7901 | 8198.6961 | 8335.4008 | 8533.1718 | 8701.9963
| 80 | 220.8212 | 210.0281 | 199.2465 | 189.3665 | 179.4402 | 170.2113 | 160.898 | 151.5918 | 142.1517 | 132.7506 | 123.3147 | 113.2643 | 103.3193
|  | 7389.1974 | 7462.479 | 7534.1638 | 7588.5729 | 7638.3145 | 7728.9293 | 7808.688 | 7987.573 | 8149.7533 | 8326.4036 | 8468.4324 | 8686.8527 | 8843.9136
| 100 | 217.2659 | 206.5842 | 195.9504 | 186.2079 | 176.3535 | 167.298 | 158.175 | 148.9642 | 139.6696 | 130.3594 | 121.0323 | 111.1285 | 101.3141
|  | 7404.0616 | 7479.7465 | 7552.718 | 7608.3204 | 7662.259 | 7752.4771 | 7830.9526 | 8013.6874 | 8177.4531 | 8359.3975 | 8506.2917 | 8728.7772 | 8891.5933
| 20 | 233.4836 | 222.2146 | 210.9959 | 200.7189 | 190.2656 | 180.6839 | 170.9797 | 161.2592 | 151.4101 | 141.5043 | 131.7697 | 121.2272 | 110.7045
|  | 7203.2019 | 7269.9571 | 7333.238 | 7379.3618 | 7425.0788 | 7504.6812 | 7574.0508 | 7739.449 | 7886.5226 | 8051.3421 | 8168.5781 | 8365.6448 | 8507.5523
| 40 | 225.3383 | 214.378 | 203.4729 | 193.4282 | 183.2648 | 173.9065 | 164.5129 | 155.056 | 145.5005 | 135.9131 | 126.4244 | 116.1946 | 105.964
|  | 7314.1325 | 7384.8214 | 7452.1071 | 7504.1816 | 7554.3651 | 7641.0252 | 7714.1605 | 7887.9082 | 8042.5142 | 8214.7099 | 8343.4731 | 8553.2117 | 8710.1915
100 | 60 | 225.3383 | 214.378 | 203.4729 | 193.4282 | 183.2648 | 173.9065 | 164.5129 | 155.056 | 145.5005 | 135.9131 | 126.4244 | 116.1946 | 105.964
|  | 7314.1325 | 7384.8214 | 7452.1071 | 7504.1816 | 7554.3651 | 7641.0252 | 7714.1605 | 7887.9082 | 8042.5142 | 8214.7099 | 8343.4731 | 8553.2117 | 8710.1915
| 80 | 210.8193 | 200.4488 | 190.0464 | 180.5246 | 170.8469 | 162.015 | 153.0748 | 144.0608 | 135.1079 | 125.9753 | 116.9258 | 107.3995 | 98.0101
|  | 7566.4474 | 7644.0089 | 7722.0123 | 7781.9985 | 7842.8608 | 7938.1056 | 8023.9679 | 8216.919 | 8382.6202 | 8577.7393 | 8731.1561 | 8956.0668 | 9114.2208
| 100 | 206.1306 | 195.8933 | 185.6725 | 176.3037 | 167.0659 | 158.5106 | 149.8577 | 141.1488 | 132.5187 | 123.6865 | 114.8026 | 105.4978 | 96.2549
|  | 7595.6894 | 7677.3681 | 7758.0015 | 7821.1984 | 7872.2891 | 7963.8105 | 8044.9128 | 8231.6152 | 8388.6241 | 8575.1789 | 8728.4622 | 8949.1822 | 9109.0863
| 20 | 227.2823 | 216.2585 | 205.2151 | 195.1357 | 184.9157 | 175.539 | 166.0936 | 156.5154 | 146.8744 | 137.2652 | 127.7431 | 117.4579 | 107.1814
|  | 7275.4154 | 7344.6768 | 7413.1365 | 7462.9751 | 7511.5416 | 7594.8557 | 7665.8683 | 7840.0537 | 7993.4769 | 8160.5399 | 8284.4963 | 8489.0431 | 8639.5675
| 40 | 217.1189 | 206.5201 | 195.8863 | 186.179 | 176.2865 | 167.2815 | 158.1442 | 148.934 | 139.7977 | 130.4758 | 121.0417 | 111.3215 | 101.2239
|  | 7437.9617 | 7511.2377 | 7584.6479 | 7639.1685 | 7695.0564 | 7783.4711 | 7863.0146 | 8046.5626 | 8201.8139 | 8384.5081 | 8538.7931 | 8747.6132 | 8934.216
110 | 60 | 208.2614 | 197.9233 | 187.6231 | 178.2241 | 168.684 | 159.9263 | 151.0557 | 142.1421 | 133.4285 | 124.5338 | 115.5702 | 106.1813 | 96.9037
|  | 7603.4054 | 7684.9748 | 7764.5862 | 7824.8448 | 7885.3757 | 7983.0117 | 8071.8052 | 8266.979 | 8426.0989 | 8613.62 | 8769.0162 | 8992.6175 | 9150.9165
| 80 | 200.4515 | 190.666 | 180.8701 | 171.9364 | 162.8163 | 154.4307 | 145.9835 | 137.5363 | 129.0945 | 120.4606 | 111.7824 | 102.7029 | 93.6852
|  | 7735.7293 | 7811.9541 | 7887.3579 | 7942.6972 | 8000.0344 | 8095.5554 | 8178.9472 | 8366.5412 | 8528.2727 | 8720.0983 | 8878.0377 | 9104.2701 | 9268.8871
| 100 | 196.7834 | 187.1389 | 177.5099 | 168.7111 | 159.8214 | 151.6069 | 143.3141 | 134.9905 | 126.7302 | 118.3311 | 109.8141 | 100.8843 | 92.0453
|  | 7725.7687 | 7803.4857 | 7879.4398 | 7936.1839 | 7990.5121 | 8085.0192 | 8168.3074 | 8357.5654 | 8517.4298 | 8703.367 | 8860.3712 | 9087.0725 | 9249.4697